YTC950系列高压语音核相器

用户操作手册

尊敬的顾客

感谢您购买本公司YTC950系列高压语音核相器。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年（包括三年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

YTC950系列高压语音核相器

一、简介：

YTC950系列高压语音核相器是最新研制出的新型核相产品，分别用于6、10、35、66、110、220、330、500KV系统，确定两个电网（发电机组）相位是否相同，以便确定并网。其绝缘管采用高性能绝缘材料，相位校验仪表采用塑料外壳配合活动支架，可方便地将相位校验仪在绝缘管上灵活地改变观看角度，使用安装简便易行。

二、产品特点：

1、在核相时，不论相位是否相同，都有语言和灯光提示。

2、可用“220V或380V”低电压检验核相仪表是否正常。

3、相位校验仪表内部设有自动电源开关，使用时电源自动打开，不用时电源自动关闭，方便、省电。

三、产品性能指标及参数：

1、绝缘材料的性能指标：

表一、材质特性：

| 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 马丁氏耐热性(纵向)不低于 | ℃ | 200 |
| 抗冲击（纵向）不低于 | mpa/cm | 147 |
| 抗弯度（纵向）不低于 | mpa | 343 |
| 表面电阻系数（水浸后）不低于 | ## Ω | 10×10¹¹ |
| 体积电阻系数（常态）不低于 | Ω/cm | 10×10³¹ |

表二、冲击耐受电压试验：

| 绝缘部件额定电压 (单位:kV) | 冲击承受电压 (单位:kV) | 极间距离 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 100 | 0.4 |
| 35 | 150 | 0.6 |
| 110 | 250 | 1.0 |
| 220 | 450 | 1.8 |
| 330 | 900 | 2.8 |
| 500 | 1175 | 3.7 |

表三、辨别相位“仪器”信号的反应：

| 额定电压（KV） | 衰减部件 |  | 有效长度 （M） | 握手长度 （M） | 全长 （M） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长度（M） | 阻值（MΩ） |  |  |  |
| 6-10 | 0.55-0.7 | 36-50 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
| 35 | 0.7-0.9 | 100-150 | 0.9 | 0.6 | 2.6 |
| 110 | 1.0-1.2 | 250-300 | 1.3 | 0.6 | 2.9 |
| 220 | 1.0-1.2 | 400-450 | 2.1 | 0.7 | 3.8 |

表四、绝缘管的长度及衰减电阻的参数：

| 类 别 辨信信号 | 高科技类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 表计 | 语言 | 灯 |
| 不同相位有 三反应信号 | 指示相应电压或数字显示相应电压 | 发出音响或发出语言;相位不对,请换相操作 | 亮 |
| 同相位无三反应 | 无指示 | 无语音 | 无亮 |

四、使用方法：

在使用前，检查下列3项：

1、按表四所述,自行检测辨别相位仪器是否良好,方法如下：

先将试验线插入仪器插孔,将另一端插入220V交流电压,此时按表四所述有三反应,表示是好的,若无三反应,表示有问题,不能用。表内有9V干电池。

2、将试验线用万用表检测是否导通。

3、用万用表或摇表检测衰减部件阻值是否符合表三。

以上方法检测核相仪表是正常的，就可以正式核相了。如果已经知道核相仪表是正常的，也可不用检测直接使用。在检测中如果没有发出声音或声音很小，说明电池电压不足，应更换电池。可打开仪表外壳换上新的9V层叠电池。

按下图接好高压连线及接地线，接地夹要可靠接地。

核相仪表

高压连线

接地夹

绝缘杆

接地线

接地

4、在正式核相前，应在同一电网系统,对核相器进行检测是否良好。一人将甲棒与导电体其中一相接触，另一人将乙棒在同一电网导电体逐相接触，按表四所术不同相有三反应，同相无三反应。然后才可以正式核相位。

5、核相操作应由三人进行，两人操作，一人监护。且必须逐相操作, 逐一记录,根据表四所述的“三有三无”确定是否同相位。核相位操作要认真执行本单位制定的规程制度。

6、特别注意的是在操作时，人体不得接触核相仪表、高压连线，人体与核相仪表要保持2.1米的安全距离（将核相仪表放在第二根连接杆上端），接地线要可靠接地。同时人体与高压连线也要保持足够的安全距离（2.1米）(请严格按照核相器试验操作规程的要求进行操作核相)。连接两根测试竿的测试线为普通220V导线,在核相时人体不得接触或近距离接触该导线。使用时应将过长的导线用扎带扎在第一根测试竿上，同时离人体要有足够的安全距离(请参照高压电器操作规程)，高压连线也不得与大地接触。